附件4

第一届山东省职业技能大赛青岛市选拔赛制冷与空调项目评分标准

- 工艺标准

  - 零部件安装：

    - 所有零部件根据制造商的说明进行安装。

    - 零部件安装过程，不允许设备通电。

    - 所有零部件，如有安装尺寸要求，尺寸误差±2mm。

    - 所有零部件，如有水平垂直要求，水平垂直误差±2°。

    - 所有零部件固定牢固，螺丝齐全，外壳紧密，不能缺少和损坏任何附属配件，无变形，无损坏的痕迹。

    - 所有零部件有方向要求的，需按照制冷剂的流动方向。

    - 所有零部件有固定要求的，需安装固定牢固。

    - 所有电气零部件不能安装在制冷零部件及管道的正下方。

    - 冷凝器、蒸发器风机不得有大件物品阻碍进出风口。入风口需保证与障碍物有大于100mm的距离，出风口需保证与障碍物有大于200mm的距离。

    - 机组必须使用自攻丝、垫片进行安装固定。

    - 压力开关使用螺纹螺栓、垫圈在指定位置进行固定（如安装板或仪表板），必须正装，不能装歪。

    - 压力表安装在仪表板上，使用螺纹螺栓、垫圈、螺母在指定位置进行固定（如安装板或仪表板），遵循“高压在右、低压在左”，为上下布置，一般遵循“高压在上、低压在下”。必须正装，不能装歪。

    - 能量调节阀在进出口管道＜50mm内进行固定。需安装在方便操作的位置。出口离蒸发器进口<400mm,并作有效固定，需按照制冷剂的流动方向。

    - 干燥过滤器在进出口管道＜50mm内进行固定，需符合制冷剂的流动方向，标识向上。

    - 视液镜要求水平安装，镜面垂直向上。

    - 电磁阀要求水平安装，需按照制冷剂的流动方向。

    - 膨胀阀要求垂直安装（感应机构垂直向上），需符合制冷剂的流动方向。

    - 膨胀阀感温包要求水平安装，紧贴管壁，离蒸发器出口<400mm，并尽量接近出口。

    - 为保证有足够的维修空间，安装板、表板、机组、电箱、水箱、零部件、铜管及其管码、电缆及其线码间安装间隙不得小于10mm。

  - 管道加工

    - 管道加工过程，不允许设备通电。

    - 所有管道制作安装，不允许突出设备底板及侧板边缘。

    - 所有管道不能阻碍设备观察、操作及维修。

    - 所有管道不能有相碰、扭曲、扁平等损坏以及明显伤痕。

    - 所有管道尽可能减少长度、弯位、交叉与接口。

    - 所有弯位不可钻孔、焊接、安装管码及任何部件。

    - 管道切割，去除毛刺和表面清洁处理。

    - 对有角度要求的管道，误差不超过±2°。

    - 对有尺寸要求的管道，误差不超过±2mm。

    - 长度大于100mm的管道与底板、侧板边缘平行，每100mm不超过±2mm。

    - 管道弯曲，最小半径不小于其4倍半径，最大半径大于其8倍半径。

    - 喇叭口制作，结合面不小于50%，不大于100%。

    - 杯口制作，承接深度大于0.8倍管道直径，小于1.2倍管道直径。

    - 所有1/4”管道螺母、焊口、管码，三者之间的连接距离不能少于40mm。

    - 所有3/8”管道螺母、焊口、管码，三者之间的连接距离不能少于50mm。

    - 长度大于200mm垂直向上的回气管，最低处必须要有180°有效的回油弯。

    - 回气管水平段，要有坡向压缩机1~3°的倾斜度。

    - 冷凝排水管，要有坡向排水口1~3°的倾斜度。

    - 管道固定必须使用规格合适的管码。

    - 管道固定的间距距离不超过400mm。

    - 膨胀阀感温线固定的间距距离不超过200mm。

    - 毛细管盘管使用尼龙扎带进行三点平均固定。

    - 使用尼龙扎带，扎带尾平齐于扎带锁扣，且不得突出。

    - 所有管道分叉采用合适的三通，同时考虑制冷剂状态以及流动方向。（1、制冷、制热管道与其他管道的三通，以制冷、制热循环管道为主通道；2、制冷、制热管道分配给不同的冷热负荷部件的三通，以冷热负荷较大的为主通道；3、压力表、压力开关信号拾取，选择三通的旁通通道，且拾取三通口须垂直向上，以防止制冷剂液体及润滑油积聚）

  - 电气安装

    - 所有电气连接根据制造商的说明进行。

    - 电气安装过程，不允许设备通电。

    - 所有零部件外壳紧密牢固，不能缺少和损坏任何附属配件，无变形，无损坏的痕迹。

    - 所有电缆不能安装在制冷管道及零部件的下方。

    - 所有电线连接是连续的，严禁电线与电线驳接。

    - 电缆终端使用合适的电缆接头，不露线，无变形，不得向上，并保证全部固定牢固。

    - 电线连接使用合适的接线端子，不露铜，无破损，并保证全部固定牢固。

    - 使用指定的接线端子与地线排，每颗螺丝只能连接一个接线端子。

    - 地线排必须安装地线标式，地线可采用Y型接法。

    - 设备机架需在指定位置连接地线到电箱地线排。

    - 同一条电缆的地线需比其他线长25mm以上（电磁阀、压力开关接线终端除外）

    - 所有电缆终端以及弯位不能过紧受力，需预留10mm摆幅。

    - 所有电缆使用线码进行固定，固定长度不超过200mm。

    - 两条或两条以上的电缆并排布线，使用尼龙扎带绑定，绑定长度不超过100mm。

    - 温度传感线等弱电信号（36V以下）电缆与强电（220V）电缆分开固定，防止电磁干扰。

    - 使用尼龙扎带，扎带尾平齐于扎带锁扣，且不得突出。

  - 系统保温

    - 所有零部件会结露或泄漏冷能的部分必须根据现场所提供材料进行保温。

    - 所有管道会结露或泄漏冷能的部分必须根据现场所提供材料进行保温。

    - 保温套的规格应与零部件、铜管尺寸相符。

    - 管道使用的保温套保持其完整性，无缺失和驳接。

    - 必须剪开的位置及接口处，需用胶水进行粘合。

    - 螺纹、焊口连接等必须在制冷剂检漏后方可进行保温。

    - 不得对保温套进行约束，如尼龙扎带、电工胶布。

    - 保温套须紧密连接，维修或调试的部分除外。

  - 氮气排污

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 必须采用工业干燥氮气。

    - 排污过程，不允许设备通电。

    - 排污过程，在减压阀处挂OFN牌。

    - 氮气排污在管道制作、焊接、螺纹紧密后进行。

    - 排污氮气接入口，保证紧密连接。

    - 不得对能量调节阀、膨胀阀、过滤器等零部件接入排污，需在管道排污后安装。

    - 排污过程必须保证系统的畅通，针对除1.5.7.以外的所有管道及零部件进行排污。

    - 排污压力必须在0.6~0.8MPa。

  - 系统气密性压力测试与保护

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 必须采用干燥氮气。

    - 气密性压力测试，系统进行气密性测试。气密性测试压力1.0±0.1Mpa标准进行测试。

    - 气密性测试过程，不允许设备通电。

    - 气密性过程，在机组组合阀处挂OFN牌。

    - 气密性测试过程，所有阀门在合适的状态。

    - 气密性测试过程，使用检漏喷剂或肥皂水进行检漏。

    - 气密性测试成功后，在进入抽真空操作前，应保证系统内压力大于一个标准大气压。

    - 氮气与系统接入口，保证紧密连接。

  - 抽真空及真空测试

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 使用分辨率高于100mic的真空仪。

    - 真空测试过程，不允许设备通电。

    - 抽真空前，释放系统内全部氮气。

    - 抽真空与真空测试过程，各个阀门状态应保证真空表与整个制冷系统连通，严禁误操作导致系统进入空气。

    - 使用歧管仪、真空仪、真空泵前必须进行自检。

    - 系统高低压侧都有维修口的，抽真空必须采用高低压双侧抽真空法进行。

    - 抽真空完成后，必须移除真空泵。

    - 真空测试完成后，必须移除真空仪。

    - 抽真空、真空测试不成功，需要拆开系统检修的，必须重新充注大气压力以上的干燥氮气后，方可对系统拆卸检修。

    - 真空测试达到要求及完成后，方可进行制冷剂充注操作。

  - 制冷剂检漏与充注

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 制冷剂检漏必须使用测量精度为5g/年的电子检漏仪。

    - 充注制冷剂必须使用测量精度为1g的电子称全程监控充注量。

    - 真空充注制冷剂过程，不允许设备通电。

    - 检漏及充注过程，保证各个阀门在合适的状态。

    - 正确连接歧管仪、软管与设备。

    - 初次检漏系统压力为0.2~0.4MPa。

    - 制冷系统检漏必须针对全部螺纹连接处、焊接处、阀门等易泄漏位置。每个检查位至少有2个方向检测，保持2s以上检测时间。

    - 在充注制冷剂过程，对制冷剂瓶、维修软管、歧管仪、系统等连接处易泄漏部位进行检漏。

    - 系统运行前，必须以液体方式在高压侧进行充注制冷剂。

    - 系统运行后，可采用低压侧充气法补充制冷剂。

    - 充注全过程，不可排放任何制冷剂液体和气体。

    - 制冷剂充注量如有规定，应控制在规定充注量，严禁大于最高充注量。

    - 发现制冷剂充注过多，必须使用回收机进行制冷剂回收。

    - 制冷系统调试完毕后，移除软管、制冷剂瓶后，应立刻对连接口处进行检漏。

    - 制冷系统运行后，确保系统中无水分，视液镜应显示干燥状态。

  - 制冷剂回收

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 回收制冷剂必须系统管路中各阀门打开状态，便于彻底回收。

    - 制冷剂回收可根据比赛规定，选择使用机组本身暂时回收到冷凝器中。

    - 须使用机组自身回收制冷剂的，应随时监测系统电流、压力是否正常。

    - 制冷剂回收可根据比赛规定选择使用回收机回收到回收瓶。

    - 使用回收机回收制冷剂过程中不允许制冷设备通电。

    - 确保制冷剂型号与回收瓶所标制冷剂型号相同。

    - 使用回收瓶，必须按照产品说明正确连接管道，并使用真空泵对空回收瓶及维修管道进行抽空。

    - 回收机回收制冷剂，回收瓶必须连接液阀。

    - 回收机回收制冷剂时严禁制冷设备通电，不允许以人为方式加速制冷剂回收速度。

    - 回收机回收系统制冷剂完毕后，必须对回收机自清。

    - 回收机回收完毕，移除维修管道、回收机、回收瓶后，应立刻对连接口进行检漏。

    - 回收全过程不允许排放制冷剂液体，并尽可能减少制冷剂气体的排放。

    - 为确保系统制冷剂回收干净，回收后1min内系统内制冷剂残存压力不高于0.1MPa。

    - 为确保系统制冷剂回收率，回收后称重量不少于系统记录充注量的90%。

    - 为确保系统内为非真空状态，回收后系统内制冷剂残存压力不低于0MPa。

  - 电气测试

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 系统真空状态下严禁对压缩机进行绝缘测试。

    - 兆欧表应有500V输出档。

    - 万用表应有1Ω分辨率档位。

    - 试电笔应采用非接触式。

    - 使用兆欧表、万用表、试电笔前必须自检。

    - 电气接线前，对所有电气零部件电阻值、绝缘性能进行质量检查，确保其无短路、断路及漏电。

    - 电气接线后，对所有电气连接电阻值、绝缘性能进行质量检查，确保无短路、断路及漏电。

    - 线路地线及零线的连接性能应<1Ω。

    - 零部件、电路绝缘性能应>2MΩ。

    - 绝缘测试必须保证其电路独立，无其它电路连通。

    - 连接插头通电前，保证所有的电气元件处于正确位置，零部件齐全、固定牢靠。

    - 通电前测试，应对电源的电压、地线电压、相位进行检查。

    - 电源电压性能要求为：额定电压+10%~-15%。

    - 电源地线电压性能要求为：不小于额定电压5%。

    - 电源相位性能要求为：左零右相。

    - 设备测试期间，使用试电笔测试设备指定测试点无漏电情况。

    - 设备测试期间，使用钳形电流表监测其启动及运行总电流。

    - 设备测试期间，设备接入电源处，需放置、悬挂维修牌。

    - 设备测试期间，断电后电路操作前，必须对大容量电容进行放电。

    - 设备测试期间，带电或不确定是否带电情况下进行电路操作，必须佩戴绝缘手套，对设备参数设置，在确保安全操作的情况下，可不佩戴。

  - 系统调试与设置

    - 正确使用符合标准的工具。

    - 使用温度计的测量精度不小于0.1℃，且带有感温探头，不得使用红外线等非接触式温度计。

    - 系统调试通过感官及仪器检测，根据技术规范与题目要求开展调试操作。

    - 密切监测设备运行电流、压力、温度在安全范围内，确保系统安全运行。

    - 运行过程中，严禁压缩机空载、过载运行，严禁关闭排气阀门。

    - 运行过程中，严禁电磁阀空载运行。

    - 运行过程中，设备上不得放置任何无必要的物品。

    - 调试过程中，设备接入电源处放置或悬挂维修牌，调试完成后取下。

- 环保标准

  - 不可任意排放制冷剂。

  - 工作时产生的废料必须分类放置于各垃圾桶内。木屑、扎带尾等残渣应丢弃，铜管、含铜电缆等废料进行分别回收；废润滑油、载冷剂残液、玻璃、水银灯残渣进行特殊处理。

  - 竞赛过程中，使用剩余的材料，零部件由场地统一回收，选手不得擅自带离工位或随意丢弃。

- 安全规范标准

  - 穿着适当的工作服、工作鞋等劳保用品。不可穿戴品包括短裤、背心、凉鞋、拖鞋等。

  - 如有过耳长头发必须使用工作帽或扎头绳进行适当约束。

  - 保持工具设备置于安全位置或处于安全状态。避免火灾、漏电、场地电路中断和危害人身安全等情况发生。

  - 进行机械加工，必须佩戴平光护目镜、防割手套。

  - 如环境噪音>80dB，须使用耳塞或耳罩。

  - 使用电动工具时必须佩戴耳塞或耳罩。

  - 使用兆欧表时必须使用绝缘手套。

  - 挥发性化学品操作（如保温胶水），必须佩戴口罩及防渗透类型手套。

  - 如有剧毒及腐蚀类化学品操作，按化学品相关指引使用防化装备。

  - 制冷剂处理作业须佩戴防冻手套及防护面罩。

  - 机械电动工具应为充电式。

  - 严禁使用电动工具紧固任何电气端子及电气塑料部件。

  - 使用易燃、易爆化学品作业，严禁周围接触明火及高温。

  - 操作过程中，任何工具、零部件、材料等不得放置于高过肩膀高度的位置。

  - 半高空作业（操作员站立作业面高度>500mm，<2000mm）严禁借助任何物品作为工作平台（如工作台或凳子等物品），必须借助专用操作台或人字梯，梯子在使用时必须打开至最开位置，严禁梯上单脚站，严禁站在人字梯顶层，严禁在梯面上放置任何物品。

  - 高空作业（操作员站立作业面高度>2000mm）必须正确佩戴及使用符合国家标准的安全带、安全绳及专用操作平台，并佩戴安全帽。

  - 高空作业（操作员站立作业面高度>2000mm），工具物料及物资必须放置在固定牢固的容器内，操作时操作工具必须安装安全绳。

  - 任何操作过程中，不得于对高过肩膀高度的任何位置操作，如有必须佩带安全帽。

  - 放置高于2000mm的任何物体都需做好防止高空坠物措施，杜绝坠物危险。

  - 任何零部件、材料等不得直接放置于地面，时刻保持整洁的安全通道。

  - 所有制冷零部件、铜管闲置时必须封口。

  - 制冷仪表、维修管、球阀、真空泵、制冷剂瓶、回收机等不使用时必须封口。

  - 离开工位，关闭工位供电电源。

  - 离开工位，关闭万用表、兆欧表、电流表、试电笔、温度计、电子称、电子歧管仪、真空仪等电源。

  - 如发生场地断电、设备故障，必须马上停止设备及供电，消除故障后，方可继续工作。

  - 如发生气体或有毒化学品不可控制的泄露，条件允许，先马上停止所有设备供电、关闭气体开关，立即通报裁判，并迅速离开车间。

  - 如发生火灾，条件允许先马上停止所有设备供电、关闭气体开关，立即通报裁判，并迅速离开车间。

  - 如选手受伤，必须马上停止工作，并立即通报裁判；做好相关伤势处理后，由裁判长判断是否可以继续比赛。

- 应变能力、心理素质的综合能力标准

  - 有处理突发事件能力。

  - 有处理意外故障能力。

  - 有与裁判、现场工作人员沟通能力